广南县人民医院污染源水质在线监测系统建设采购项目（二次）

比

选

文

件

广南县人民医院制

2022年10月

目   录

第一部分  比选邀请书	1

第二部分  投标人注意事项	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  评标方法：	14

第五部分  投标文件格式	17

封面格式	17

项目编号：	17

项目名称：	17

供应商：（盖章）	17

供应商法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）	17

供应商代表姓名：	17

联系电话：	17

（一）货物报价一览表：	18

（二）投标分项报价表	19

（三）技术规格偏离表	20

（四）投标书附件	21

（五） 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件	23

（六） 资格证明文件	23

（七）投标人根据自身情况提供的其他材料	30

- 第一部分  比选邀请书

根据《中华人民共和国政府采购法》及医院内控制度的规定，广南县人民医院拟对污染源水质在线监测系统建设采购项目进行比选采购，诚邀符合比选资质要求，具有相应供货或完成项目能力的供应商参加投标。具体事项如下：

- 比选采购项目名称：广南县人民医院污染源水质在线监测系统建设采购项目，项目编号：GNXRMYY-ZW-202293；

- 招标内容：

- 1、污染源水质在线监测系统建设配置明细采购清单表

| 污染源水质在线监测系统建设配置明细采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 交货期 | 预算总金额（单位：万元） | 备注 |
| 1 | 在线余氯仪 | 1 | 套 | 合同签订后10日历天 | 9万元 | 所有货物必须满足使用参数要求 |
| 2 | 在线 PH 计 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 采样器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 数采仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 工控机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 数据监控软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 水电网专项安装 | 1 | 项 |  |  |  |

三、投标人资质条件：

1.必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.具有独立承担民事责任的能力（以有效三证合一的营业执照为准）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力。

4.具有良好的商业信誉和健全的财务制度（以近一年财务报表为准，新成立企业提供最近的财务月报表）；

5.有依法缴纳税和社会保障资金的良好记录；

6.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

四、投标人应提供的资料

1. 投标报价表一览表

2.报价表（详见附件：《广南县人民医院污染源水质在线监测系统建设配置采购清单明细表》）；

3.具备该项目范围内三证合一的有效营业执照复印件及相关资质证书复印件。

4.法定代表人授权书（原件）、法定代表人及授权代理人身份证复印件。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明。

6.提供具体的质保期及售后服务方案。

7.货物参数和技术规格偏离表

8.投标资料内容（资料装订成册，一正两副，进行密封装袋，并于封口处加盖投标单位公章 ）

所提交的复印件须加盖公章,不符合投标资格的将被拒绝。投标单位对资料的真实性、合规性负责。

- 以上资格条件必须同时具备,本项目不接受联合体投标。

- 本项目投标拦标价（人民币）：玖万元正（￥90000.00）

- 货物交货期：合同签订后10天内。

八、报送地点：广南县人民医院采购办。

- 九、报名时间：2022年10月 27日—10月31日上午10:00。

- 开标时间：2022年10月 31日上午10：00；

七、开标地点：广南县人民医院医辅楼五楼会议室。

八、联系方式

联系人：王老师

咨询电话：0876-3027873

地址：广南县广南大道东段延长线广南县人民医院采购办

广南县人民医院

2022年10月04日

- 第二部分  投标人注意事项

一、供应商的资格符合招标要求。

二、资格证明文件必须真实可靠、不得伪造，且在有效期内。

三、供应商必须提供全新，原厂生产，达到国家有关质量检测标准及具有生产厂家质量合格证的产品，且采购单位有义务与投标厂商对采购的产品进行确定，投标方根据采购清单要求提供准确的商品的名称、品牌、型号、性能、技术参数、产地和制造厂商等，配置中未注明事宜按标准配置为准。

四、供应商提供的产品必须符合招标文件规定技术参数，并保证其产品在使用方使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。提供的货物技术参数和性能与招标文件必须一致，不能低于招标要求，若招标小组一致认为投标供应商所投产品低于招标文件所要求的技术参数及性能则视为未达到采购人的技术要求。

五、成交供应商必须按国家现行的相关规范与标准完成招标文件所要求的一切内容。

六、报价要求：此次投标报价为密封报价，供应商的投标报价为不可更改的一次性最低报价，供应商的报价包括货物的装卸、运输、安装、调试、使用操作培训、售后服务、税费等项目涉及的所有费用，除投标报价外，供应商不得再要求追加任何费用。如未按要求报价，为无效竞标。

七、评定成交方式：采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高者为中标方。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务实施方案得分最高者确定为中标方。

八、交货（项目实施）地点:广南县人民医院指定地点。

九、项目采购完成期限：签订采购合同后10日内交货。

十、货物验收：项目实施完毕后由成交供应商和采购人及相关人员共同验收。

十一、质保期：质保期2年。

十二、项目及售后服务要求：

1、供应商须具备本项目相关售后服务的技术力量；

2、质保服务要求：提供7*24小时电话响应，电话指导无法解决的应在48小时内提供现场技术服务，72小时内无法解决的，应提供备用机；

十三、本项目采购预算：柒玖万元正（￥90000.00）。

十四、付款方式：分期付款，第一期货款货款支付时间交货安装调试完毕验收合格后30日内付成交价的90%,第二期货款支付时间验收合格后满两年付清尾款（成交价的10%）。

十五、投标文件的提交：

1、投标文件需装订成册，不允许用活页装订。

2、投标文件数量（一正两副）

3、所投投标文件在递交前均需密封完好。

4、投标人必须在规定的时间内提交投标文件，否则将拒收投标文件。

十六、供应商有下列情况之一，评标小组一致认可的情况其视为无效响应

1.供应商提供的资格证明文件不完整或不符合要求；

2.响应文件未按采购文件要求签署、盖章或签章不清晰的；

3.不具备采购文件中规定的资格要求的；

4.报价超过采购文件中规定的预算金额的；

5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.供应商对采购文件的要求未做出实质性响应；

7.评标小组认为其它不符合规定或要求的事项；

8.法律、法规或采购文件规定的其他无效情形。

- 第三部分  技术要求

| 污染源水质在线监测系统建设配置明细采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 交货期 | 技术规格要求 | 备注 |
| 1 | 在线余氯仪 | 1 | 套 | 合同签订后10日历天 | 详见参数 | 所有货物必须满足使用参数要求 |
| 2 | 在线 PH 计 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 采样器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 数采仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 工控机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 数据监控软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 水电网专项安装 | 1 | 项 |  |  |  |

投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款（参数）应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料、检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其他形式为准，凡不符合上述要求的，应当视为无效技术支持资料，评标委员会可认定相应技术条款（参数）不满足招标文件要求。

- 在线余氯仪技术参数

1.1 功能：

- DPD标准比色法或电极法；

- 连续运行30天内无需更换试剂，操作简单，运行维护费用低；

- 具有自动清洗功能，减少维护量；

- MODBUS RS485输出；

- 具有数据存储功能；

- 具有试剂余量报警功能；

- 测量模式：连续测量模式，周期测量模式（测量周期可调）。

- 1.2 技术参数：

| 测量范围 | 0~20ppm余氯/总氯/二氧化氯 |
| --- | --- |
| 准确度 | 余氯/总氯：±5%读数或±0.03ppm Cl2，取大者 二氧化氯：±5%读数或±0.05ppm ClO2，取大者 |
| 检测限 | 0.03mg/L |
| 显示界面 | 70mm×48 mm 显示界面 |
| 校正 | 使用默认的校正曲线 |
| 运行条件 | 样品流速：200-400mL/min 样品进口压力：0.1~5bar 样品温度：5~40℃ |
| 电源 | 220-230VAC，50/60Hz |
| 输出 | 4-20mA |
| 通讯 | MODBUS RS485 |
| 继电器 | 2组继电器，可设置浓度报警 |
| 存储温度范围 | -15℃～60℃ |
| 存储湿度 | 湿度：10-90%,不凝结 |

- 2、在线PH技术参数

- 2.1技术参数（变送器）：

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 数位输出 | Modbus RS485标准通讯协议 |
| 继电器输出 | 3路继电器输出，可编程对应任意通道测值的高低点、报警点、清洗点及时间继电器 |
| 模拟输出 | 2路隔离式4~20mA输出，可编程对应任意测量参数 |
| 电源输入 | 100~240V AC宽电源、50/60Hz；或24VDC可选 |
| 防护等级 | IP65 |

2.2技术参数（自动温补电极）：

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 量程 | 0~14pH |
| 温度范围 | 0~95℃ |
| 压力范围 | 0～10bar |
| 参比填充液 | KCL凝胶 |
| 渗出界面 | 双盐桥聚四***乙烯环状+陶瓷孔 |
| 电极材质 | 聚苯硫醚/玻璃 HT-3 |
| 连接方式 | 自带3.3米线 |

- 3、采样器技术参数

- 3.1、仪器主要技术指标

- 采样间隔：1min～9999min 可设

- 留样瓶数：25 瓶

- 单次留样量：5ml～1000ml

- 留样量误差：±7%

- 等比例留样量误差：±8%

- 内置采样泵吸程：≥6.5 米

- 水平采样距离：≥60 米

- 水样保存温度：0℃～4℃（±1.5℃）

- 管路系统气密性：≤-0.07MPa

- 平均无故障连续运行时间：≥1440h/次

- 绝缘阻抗：＞20MΩ

- 模拟接口：4mA～20mA/0.5V～2.5V

- 数字量输入接口：开关量

- 流量测量接入形式：流量计输出的 4mA～20mA/0.5V～ 2.5V 模拟信号

- 外形尺寸：446mm×500mm×1400mm（长×宽×高）

- 平均功率：75W

- 工作电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz

- 工作温度：0℃～50℃

- 工作湿度：≤85％RH

- 3.2、仪器主要功能

- 分瓶留样功能：仪器可实现 1～25 瓶分瓶留样，留样 瓶数可自由设定。

- 采样功能：可实现定时采样、时间等比、流量等比、流 量跟踪、外控采样、串口控制等多种采样触发方式。

- 留样功能：可实现超标留样、同步留样、直接留样、串 口控制留样功能。

- 供样功能：可向 COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等多台不同在线监测仪同时提供不间断混合水样。

- 留样记录功能：可记录每次留样的留样瓶号、留样时间、 留样量、采样模式、留样模式、留样次数、平行样号、COD、余氯等浓度，可记录最新 10000 条数 据记录。

- 通信功能（选配）：通过仪器 RS232 接口，可实现远程 复位、远程启动采样、远程修改参数、远程提取留样记录，也 可主动上传留样记录。

- 对外接口：5 路模拟接口，3 路 RS232 接口。

- 自动排空功能：每次采样完毕，系统可自动排空管内存 水，以保证采样管路不产生沉积堵塞。

- 润洗功能：每次采样前可自动润洗采样管路，以保证 每次采集样品的独立性和代表性。

- 防溢功能：用户可设置留样瓶数量，完成设定瓶数的 留样后停止留样。

- 水样冷藏功能：采用高效制冷装置，可使留存的水样 恒温保存在 0℃～4℃环境中。

- 开关门记录：可检测水样冷藏箱的开关门状态并记录 每次开关门的时间，可记录最新的 2000 条数据记录。

- 停电记录：可记录仪器断电和上电的时间，可记录最新 的 2000 条数据记录。

- 断电保护功能：仪器在运行状态下断电并重新通电后， 仪器能自动恢复原运行状态，断电后仪器参数不丢失。

- 配置降温设施，保证设备运行正常。

- 有备用电源支持，备用电源满足15KVA、10kw。

- 4、数采仪技术参数

4.1仪器要求

- 多种类型的数据输入接口功能，基本配置：8AI 、4DI 、2DO 、液晶屏显示，6×RS232 1×RS485，模拟输入： 8路差分 4～20mA / 0～20mA / 0～5V，开关输入： 8路开关输出、 8路干结点；

- 网络模式：无线 GPRS/CDMA/3G/4G/5G，有线 2×以太网Ethernet；

- 系统为模块化结构设计，可方便扩展标准I/O口（16AI、8DI、8DO）或电量采集集单元；

- 真彩液晶触摸显示屏，内置国内主流仪器厂商串口协议；

- 64M SDRAM，256M Flash，可选外部存储：SD卡及USB存储设备；

- 系统自带实时时钟，时钟能到200M，速度快，掉电自动计时功能，支持远程校时；

- 支持本地或远程参数设置，如：修改定时上传间隔时间，最大及最小量程、数采仪地址、报警上下限值等；

- 支持下端反控功能；

- RTDB实时数据库，可以支持用户自行开发；

- 支持GPRS/CDMA/ADSL/PSTN/WLAN/短波电台等多种通讯方式；

- 传输标准：污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准（HJ 212-2005），污染物在线监控（监测）系统数据传输标准（HJ 212-2017），水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范（HJ 353-2019）。

4.2技术参数：

| 单元名称 | 描述 | 参数范围 |
| --- | --- | --- |
| CPU | Atmel公司 | at91sam9261 |
|  | 芯片主频 | 200MHz |
|  | 存储器 | 256M，可选外部存储：SD卡及USB存储设备 |
|  | 操作系统 | 内置Linux操作系统 |
| 仪表接口 | 模拟量输入AI | 8 路（可扩展16路），精度12位A/D，0～20mA /4～20mA或0～5V |
|  | 开关量输入DI | 4 路（可扩展12路），光电隔离，直流12-48V |
|  | 开关量输出DO | 2路（可扩展12路），250V/3A 交流直流可选 |
|  | 数字量 | 6路RS232 ，2路RS485 |
| 显示单元 | 液晶屏 | 3.5寸TFT |
| 通讯方式 | 以太网 | 2个（10M/100M），双通道冗余备份 |
|  | GPRS/CDMA | 可选GPRS/CDMA方式，可多中心传送 |
| 二次开发接口 | USB接口 | 2个（1个USB Host、1个USB Device），可实现本地程序 |
|  | 以太网接口 | 设置，通讯 |
| 系统参数 | 精度 | ≤0.2% |
|  | 电磁兼容 | 满足IEC三级标准 |
| 系统参数 安装结构 | 电源 | 220VAC ± 15％ 50HZ ± 5％ |
|  | 后备电池 | 12V >=2A（可选） |
|  | 功耗 | <10W |
|  | 壁挂式 | 可选其它方式 |
|  | 三防设计 | 防水、防尘、防破坏 |
| 通讯协议 | HJ 212-2017 | 污染源在线自动监测（监控）系统数据传输标准 |

- 5、工控机技术参数

- 符合污水监测数据处理能力，运行流畅，属于目前行业主流产品；

- 安装有主流操作系统，中央处理能力达到I7级别，实时存储能力≥8G，存储≥500G；

- 配置安装操作台面一套，用于机器安装，便于人员操作。

- 配置纸质记录仪一套，用于记录数据。

- 数据监控软件技术参数

- 1、工控机软件可以查看、查询、获取各种模拟设备和开关的最新数据、状况。并可以实现定时监测（CODcr、氨氮、余氯、PH、流量）等仪表在一段时间内，按照固定的周期进行数据采集；

- 2、对（CODcr、氨氮、余氯、PH、流量）的因子需要形成统一为分钟、小时、月、季度报表，并且与环保平台的数据保持一致性；

3、现场工控机软件数据标识功能（含故障、标液核查、超标等标识）；

4、软件集成满足HJ35X-2017系列规范相关技术要求。

7、水电网专项安装

根据施工现场情况，安装配电箱、自吸泵、引水管阀、信号线及线管、网络线及线管、接待装置等，包含安装所需的辅料。

- 第四部分  评标方法：

1、采购人将根据货物特点组建评审小组，对供应商的投标文件进行评估和比较。

2、评审小组将遵照公开、公平、公正的评标原则，严格按照比选文件的要求和条件进行评审，平等地对待所有投标方，择优定标。

3、评审小组将对投标文件中的每个响应进行评价，检查其对比选文件要求的符合程度评标，采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高者为中标方。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务实施方案得分最高者确定为中标方。

具体分值如下：

（1）报价评分（40分）

a. 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标报价；

b. 投标人的报价超过了采购预算，投标将被拒绝。（本项目最高限价：90000.00元；）

c. 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

（2）技术评分（30分）

技术指标评分（满分30分）

非星号“*”技术参数为一般技术指标，每出现1项一般技术指标不满足招标文件要求，扣5分，扣完为止。带*条款不满足一项，技术评分为0分；（*号条款满足的，必须提供厂家白皮书或者厂家宣传彩页上有技术参数相关描述）

（3）商务评分（满分30分）

a.货物安装方案评审评分（满分10分）

第一个档次（7~10分）：设备安装方案完整、详实、思路清晰、考虑全面，对项目实施的重点关键环节把握到位，对难点问题有充分预计，能较好的满足院方需求；

第二个档次（4~6分）：设备安装方案基本完整，但优势不明显，对项目实施的重点关键环节预计不够全面，基本满足院方需求；

第三个档次（0~3分）：设备安装方案欠缺，针对性一般，对项目实施的重点关键环节及难点问题欠缺考虑或未提供。

b. 交货方案及时间进度计划安排评审评分（满分10分）

第一个档次（7~10分）：交货方案及时间进度计划安排具体、切实可行、科学规范、针对性较强，项目管理的进度计划较详细、重要项目里程碑说明规范；

第二个档次（4~6分）：交货方案及时间进度计划安排基本安排合理、针对性较好，项目管理的进度计划一般；

第三个档次（0~3分）：交货方案及时间进度计划安排欠缺，针对性一般，项目管理的进度计划较差或未提供；

c. 售后服务方案评审评分(满分10分）

第一个档次（7~10分）：售后服务能力强，售后服务体系完整度高，保障性强，售后服务方案、承诺及保证完善具体，针对性强，有相应的惩罚措施的；

第二个档次（4~6分）：售后服务能力一般，售后服务体系完整度及保障性较好，售后服务方案、承诺及保证具体可行，有一定的针对性；

第三个档次（0~3分）：售后服务能力差，售后服务体系完整度及保障性一般，售后服务方案、承诺及保证基本可行，但缺乏针对性或未提供。

21.2.3.5 评标总得分的计算

（1）评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（2）评标总得分＝F1＋F2＋……＋Fn

F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；

其中F值为评标委员会所有成员汇总得分的算术平均值。

十六、合同签订：比选结果通知书发出之日起30日内成交人与招标人签订采购书面合同。

- 第五部分  投标文件格式

封面格式

采购项目

响

应

文

件

项目编号：

项目名称：

供应商：（盖章）

供应商法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

供应商代表姓名：

联系电话：

## （一）货物报价一览表：

报价公司（盖章）：                                                  报价日期：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（元）：大写：（ ￥： ） |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |

注：（1）投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 投标价格包含货物的装卸、运输、安装、调试、使用操作培训、售后服务、税费等项目涉及的所有费用

- 此表请放在投标文件封面后第一页，以方便唱标。

| 投标单位(签章)： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人(单位负责人)或其委托代理人（盖章)： |  |
| 日期： | 年 月 日 |

## （二）投标分项报价表

项目名称：                   招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 设备来源和制造商名称 | 单价 | 总价 | 至最终目的地的运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称(盖章)：

全权代表(签字)：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

## （三）技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |

全权代表签字：

注：1、如果不提供技术规格偏离表将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

## （四）投标书附件

1、项目实施进度、培训方案、安装方案。（格式自拟）

投标单位(签章)：

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人(签章)：

日期：      年     月    日

2、售后服务承诺书（格式自拟）

投标人根据招标文件采购项目基本要求详细说明提供售后服务支持的能力，包括但不限于以下内容：

①服务机构（名称、地址、联系人和联系方式）；

②人员情况，服务响应时间；

③保障措施；

④违约责任承诺等。

投标单位(签章)：

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人(签章)：

日期：      年     月    日

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

注；如厂家宣传彩页、检验报告等

- 资格证明文件

### 营业执照（三证合一）

(复印件加盖公章)

### （2） 银行开户许可证

(复印件加盖公章)

- （3）  法定代表人授权书（原件）

致：（招标机构）

____________________________(投标单位全称)法定代表人__________授权________________(全权代表姓名)为全权代表，参加贵处组织的

项目(招标编号：)招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标单位全称(公章)：

日　期：

附：

全权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

- （8）  经销商(作为代理)的资格声明（原件）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：______________________________

净值：______________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　        _______________________________

_________________　        _______________________________

(2)国内销售：

_________________　        _______________________________

_________________　　       _______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　    _______________________

_____________________　    _______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额：___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：________________________________

投标人授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

- （9）  制造厂家的授权书和售后服务承诺书（原件）（针对进口产品）

致：（招标机构）

我们（制造商名称）是按（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第（投标邀请编号）号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，(贸易公司名称)于年月日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：制造商名称：

签字人职务：签字人职务：

签字人姓名：签字人姓名：

签字人签名：签字人签名：

### （10）参加政府采购活动在经营活动中没有重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明；）（原件）

致：（招标机构）

本单位以___________(投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无违法、违规的不良记录,无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本次项目的招标全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足招标文件的要求，则采购人有权取消我公司的参与投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标活动带来的一切后果(包括经济损失)。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

### （11）供应商承诺书（原件）

本单位参与________________项目的供应商，现作如下承诺：

1、所提供的一切材料真实、有效、合法。

2、不与其他供应商串通投标，不损害采购人或其他供应商的合法权益。

3、不与采购人或采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

4、不向采购人、评标委员会成员、监督人员贿赂。

5、不扰乱谈判活动正常秩序。

6、不进行虚假恶意投诉。

7、如有违反政府采购法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本供应商自愿承担相关责任，接受采购监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- （七）投标人根据自身情况提供的其他材料